Katalogový list: VUKOL 022,033

POLYURETANOVÉ ZALÉVACÍ LÁTKY

Polyuretanové zalévací látky (dále jen PUR ZL)  slouží k vyplňování dutin veškerého druhu, speciálně při stavbě elektrických zařízení, kde se požadují zalévací látky bez vnitřního pnutí dobrých elastických a elektroizolačních vlastností. Mají dobrou přilnavost k PVC a gumě. Slouží k zalévání transformátorů, elektrických součástek do krytu, kabelových koncovek a spojek, za účelem zamezení jejich navlhnutí. V důsledku vysoké tažnosti snášejí teplotnědiletační namáhání a je s nimi možné zalévat látky s různou tepelnou roztažností. Snášejí trvalé zatížení do teploty 120°C - 130°C.

CHARAKTERISTIKA

PUR ZL jsou dvousložkové. Skládají se z polyolové složky VUKOL a z tvrdidla VUKIT M, které se míchají v předepsaném poměru. Zpracovávají se a vytvrzují při teplotách nad 5°C. Neobsahují rozpouštědla ani jiné prchavé látky. Jejich vytvrzování je charakterizované nízkou exotermní teplotou. Po vytvrzení se vyznačují pružností tvrdé gumy.

PŘÍPRAVA A ÚDAJE PRO ZPRACOVÁNÍ

Před použitím se musí polyolová složka promíchat, aby se případný sediment dokonale rozptýlil. Potom se v suché nádobě polyolová složka a tvrdidlo v předepsaném hmotnostním poměru dokonale smíchají. při míchání a vytvrzování PUR ZL je nutné zabránit přístupu vlhkosti, s ohledem na velkou reaktivitu tvrdidla s vodou. Po smíchání je PUR ZL připravené k zalévání.

VLASTNOSTI SLOŽEK A ZPRACOVATELNOST

Typ složky			VUKOL 022	VUKOL 033	VUKOL S 36		VUKIT M

viskozita 25°C (mPa.s)		900-1100	4000-5000	1060-1500		nad 200

Bod vzplanutí (°C)		nad 200	nad 200	nad 200		-

Poměr míchání s tvrdidlem	100:37		100:19,6	100:40,5		-

Počáteční viskozita směsi

25°C (mPa.s)			700-1000	2000-3000	900-300		-

Čas zpracovatelnosti

1 kg směsi 23°C (h)		1		1		1			-

Čas vytvrzování 23°C (h),	min. 24		min. 24		min. 24			-

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 326          tel. 313562233, 313562033       fax 0313562233

E-mail: suma@iol.cz                                      www.suma-msec.cz